附件一

会同县人民医院医用分子筛中心制氧系统

维保服务采购需求

一、采购项目基本信息：

| 项目名称 | 最高限价(万元) | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 医用分子筛中心制氧系统维保服务+医用中心供气系统（设备带、呼叫系统）+真空负压吸引系统维护服务 | 14万元 | 一年 |

二、维保服务内容：

1、34.17m³/h医用分子筛中心制氧系统2套（4台）的日常维护保养服务，2套负压吸引系统以及医用中心供气系统（设备带、呼叫系统）维护服务的维护服务等

2、整个制氧系统需按时做好2000H、4000H、8000H的维护、保养，严格按照保养周期来进行服务；每运行3个月做一次小保，包括更换空气过滤器芯，油过滤器；每运行6个月做一次大保，包括：更换油气分离器，空压机润滑油；每运行12个月做一次清洗保养，包括：更换管道初级过滤器芯，管道中级过滤器芯，管道后级过滤器芯，管道除菌过滤器芯，制氧主机初级滤芯，制氧主机精密滤芯等；机房卫生每季度做一次大清洁（清除机房灰尘，清洗百叶窗等）。所有更换的配件、耗材须为设备原厂配置配件、耗材，并保证维保维修后的技术参数、性能指标达到要求

3、 负责医用分子筛中心制氧系统的各项技术参数指标检测、检查并维持在正常范围，确保设备在正常状态下运行，其中包括:

⑴空压机运行过程中必要的参数，包括工作压力，排气温度等

⑵冷干机的冷媒压力和空气压力

⑶主机制氧机系统排氧工作压力范围0.35mpa-0.45mpa(可调)

⑷氧气纯度达到国家标准

5、指派一名具备维修资质的维保人员为医院服务，做好各项维护及技术支持，并按国家相关规定每次记录维保内容及维护结果

6、负责为医院操作人员进行专业培训，能熟练操作设备，及时处理简单故障和突发事件，并协助医院制定处理突发事件应急处理预案

7、每半年定期由具备资质的第三方公司对氧浓度进行检测并出具报告

8、响应速度：接到医院故障报修电话后，维保公司电话响应时间≤1小时，到达现场时间≤12小时，现场确认故障原因≤24小时。从接到电话至故障清除，如不需更换配件在24小时内解决；需更换配件的，除非发生不可抗力情形，供应商不得迟延维修

9、 保证开机率：在合同约定的时间内，供应商对医院所保设备开机率保证每年达到 100％（按照365天/年计），不可抗拒因素除外

10、每周进行电话联系，每月到现场巡检一次，察看整个系统是否运行良好，发现问题及时修护，并将巡检、维护情况以正规书面记录形式递交给院方专干，双方签字确认。每季度对制氧系统进行巡查、维护，对制氧系统中的输出氧气压力、空压机工作压力、空压机工作温度、主管道等进行检查，确保制氧系统正常运行

11、医院内科综合楼和外科楼二套负压吸引系统机组的日常维护和保养，全院中心供气系统（供气管道、医疗设备带系统、氧气和负压终端、呼叫对讲系统）日常维护

12、在维保服务期限内，更换分子筛、空压机电机及电磁阀不在维保服务范围之内，其它基础保养或故障维修中更换的所有耗材及配件产生的人工费、维护服务费、耗材费等均包含在维保费内（维保期内配件1000元含1000元，报价均需医院管理部门确认）不收取费用，超过金额的按优惠价与院方协商，按医院采购流程进行采购

13、如院方使用部门对服务单位每投诉一次，处罚1000元；保养未按照规定实施，一次处罚2000元

14、提供基础保养中常规耗材明细表：

内科楼和外科楼基础保养耗材明细（壹年）

| 序号 | 耗材名称 | 年需求量 | 单位 | 更换周期 | 型号 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器芯 | 16 | 个 | 2000小时 |  |  |
| 2 | 油过滤器 | 16 | 个 | 2000小时 |  |  |
| 3 | 油气分离器 | 8 | 个 | 4000小时 |  |  |
| 4 | 空压机润滑油 | 8 | 桶 | 4000小时 |  |  |
| 5 | 初级过滤器芯 | 4 | 个 | 8000小时 |  |  |
| 6 | 中级过滤器芯 | 4 | 个 | 8000小时 |  |  |
| 7 | 后级过滤器芯 | 4 | 个 | 8000小时 |  |  |
| 8 | 除菌过滤器芯 | 4 | 个 | 8000小时 |  |  |
| 9 | 制氧机初级滤芯 | 4 | 个 | 8000小时 |  |  |
| 10 | 制氧机精密滤芯 | 4 | 个 | 8000小时 |  |  |
| 11 | 常规维护配件 | 1 | 项 | / | / | / |
| 注 ： 1、以上耗材为保养周期中需更换的基础耗材，因故障频繁导致以上耗材超出年需求量，所有费用由投标人自己承担； 2、所有更换的配件、耗材须为设备原厂配置配件； 3、在维护保养过程中所有更换的配件、耗材必须提供合格证。 4、中标公司首次必须对制氧系统进行全面维保及更换基础保养耗材、配件。 |  |  |  |  |  |  |

评审因素和标准

| 序号 | 评审因素 |  | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 部分（30%） | 投标报价 | 经评委会一致认定满足竞争性谈判文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他供应商的价格得分统一按 按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×10 | 30 |
| 2 | 商务部分 （20%） | 类似业绩 | 供应商提供近三年（2023年3月至投标截止之日）二级以上医疗机构（含二级）类似业绩的，每个计2分，本项最高计4分。 注：响应文件中须提供类似业绩合同复印件；并加盖供应商公章，未提供的不计分。 | 4 |
|  |  | 维保实施人员配备 | 具备专业服务维修团队，配备产品对应类别的工程师，并提供该工程师在有效期内高处安装、维护、拆除作业证书（湖南省应急管理厅签发）；低压电工作业（湖南省应急管理厅签发）；焊接与热切割作业证书（湖南省应急管理厅签发）。每配置1人且证书齐全，记8分，最多记16分。（提供相关资格证书复印件及劳动合同复印件并加盖供应商公章，否则不计分） | 16 |
| 3 | 技术部分（50%） | 维保服务方案 | 根据供应商针对本项目制定的维保服务方案及维保详细内容进行综合评审计分： （1）该方案科学合理、内容全面、措施完善、可操作性强的计50分； （2）该方案较合理、较完整、措施较完善、可操作性较强的计35分； （3）该方案基本合理但不够具体、可操作性一般的计20分； （4）该方案欠完善、欠合理、可操作性较差的计10分； （5）未提供该方案的不计分。 | 50 |

附件二：

投标报价表

| 序号 | 采购项目名称 |  | 采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商 名称 |  |  |  |
| 2 | 数量 |  |  |  |
| 3 | 总报价 人民币 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 4 | 备注 |  |  |  |

说明：本表不要装订在响应文件内 ，单独密封递交

- 法定代表人或其委托代理人签字：

年   月    日

附件三：

投标人资格声明

致(采购人)：

按照遴选文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本遴选项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日